О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е    М А Т Е Р И А Л Ы

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ловлинское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края на период 18 лет (до 2030 г.)

с выделением первой очереди строительства – 10 лет

и на перспективу до 2044 года.

Газоснабжение

Том 2.

(2 этап)

Содержание

Содержание	2

Введение.	2

I.	Существующее положение в сфере газоснабжения муниципального образования Ловлинское сельское поселение.	4

1.1.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

2.	Перспективное  потребление коммунальных ресурсов в сфере газоснабжения муниципального образования Ловлинское сельское  поселение.	5

1.1.	Удельное потребление природного газа	5

1.2.	Сведения и ожидаемом потреблении	7

III.	Предложения по строительству объектов системы	11

газоснабжения	11

3.1.	Строительство новых ГРП	11

IV.	Предложения по строительству и реконструкции  линейных объектовгазоснабжения	11

4.1.	Строительство газопровода	11

V.	Предложения по модернизации системы газоснабжения	13

5.1.	Узел учета и контроля газа	13

5.2.	Современные газовые котлы	13

VI.	Технологическое присоединение	14

VII.	Оценка капитальных вложений	17

7.1.	объем инвестиций	17

7.2.	График реализации программных мероприятий.	18

ЛИТЕРАТУРА	19

Введение.

Перспективная схема газоснабжения  в составе «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» разработана на основе:

Генерального плана Ловлинского сельского поселения Тбилисского района разработан в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ».

Генеральный план согласован решением совета Ловлинского СП № 155 от 28.10.2011г.

ПКР разработана по заказу администрации Ловлинского сельского поселения, на основании муниципального контракта №924 от 04 декабря 2013года и в соответствии с техзаданием.

С использованием материалов:

- «Схемы территориального планирования муниципального образования Тбилисский район».

-1этапа: Существующее положение« Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения»

- Графических материалов разработанных на электронной карте М 1:5000.

Положения Генерального плана развития Ловлинского СП конкретизированы и дополнены согласно:

- Указ Президента от 04.06 2008 года №889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года»

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Ловлинское СП и условий для привлечения инвестиций.

- существующее положение в сфере газоснабжения муниципального образования Ловлинское сельское поселение.

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В настоящее время уровень газификации в Ловлинском СП составляет - 95%.

Источником газоснабжения населенных пунктов Ловлинского сельского поселения Тбилисского района  ГРС ст. Ловлинская, расположенная в Кавказском районе.

Давление газа на выходе из ГРС Ловлинская составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Ловлинского сельского поселения Тбилисского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз». На территории станицы располагаются 2 газорегуляторных пункта и 3 шкафных газорегуляторных пункта. Протяженность сетей низкого и высокого давления на территории поселения составляет 44,5 км.

Использования природного газа :

- технологических нужд промышленности;

- хозяйственно-бытовых нужд населения;

- существующих и проектируемых теплоисточников.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий,  осуществляется от местных отопительных установок.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012г. - 30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. - 31.12.2012г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

- Перспективное  потребление коммунальных ресурсов в сфере газоснабжения муниципального образования Ловлинское сельское  поселение.

  - Удельное потребление природного газа

В настоящее время уровень газификации в Ловлинском СП составляет -95%.

Пиродный газ в поселении  используется  для пищеприготовления, отопления жилых помещений и нагрева воды на нужды ГВС.

Согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» для разработки  проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год  на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

п.3.12 При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности). Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ А (справочное) НОРМЫ РАСХОДА ГАЗА НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ (извлечение из ГОСТ Р 51617)

Таблица 1.

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: Природным газом СУГ | На 1 чел. в год То же | 4100 (970) 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 10000 (2400) 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: Природным газом СУГ | То же То же | 6000 (1430) 5800 (1380) |

Коэффициент полезного действия для этих котлов принят-  0,92;

теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/м3;

удельный расход топлива составит- 135,87 м3/Гкал.

  - Сведения и ожидаемом потреблении

В период до 2030 года будут подключено население по ул. Партизанская и участки, выделенные под строительство в ст. Ловлинская

В перспективе ожидается рост потребления природного газа жилищно-коммунальным сектором, связанный с увеличением численности населения. Таким образом, основными потребителями природного газа являются котельная и жилищно-коммунальный сектор.

Согласно приказа от 31 августа 2012 г. N 2/2012-нп РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА)

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на приготовление пищи, подогрев воды и отопление жилых помещений (в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.11.2012 N 6/2012-нп)

Таблица 2.

| Направления использования природного газа* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеприготов ление при наличии газовой плиты (куб.м/чел. в месяц) | Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) |  | Отопление жилых помещений (куб.м/кв.м в календарный месяц отопительного периода*) |  |
|  | при наличии газового водона-гревателя | при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя |  |  |
|  |  |  | 6 месяцев | 7 месяцев |
| 11,3 | 16,6 | 5,3 | 12,0 | 10,2857 |

Примечания:

*при использовании природного газа по нескольким направлениям, соответствующие значения нормативов суммируются;

*нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам.

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на отопление бань, теплиц, гаражей, содержание животных в личном подсобном хозяйстве (введены Приказом РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.11.2012 N 6/2012-нп)

Таблица 3.

| № п/п | Направление использования газа | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление бань, гаражей, теплиц |  |  |
| 1.1 | индивидуальных бань, гаражей, теплиц | куб. м на 1 куб. м объема помещения в месяц | 1,1 |
| 1.2 | индивидуальных гаражей |  | 2,4 |
| 1.3 | теплиц |  | 11,8 |
| 2 | Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей) |  |  |
| 2.1 | лошадь | куб. м на 1 животное в месяц | 5,12 |
| 2.2 | корова |  | 11,32 |
| 2.3 | свинья |  | 21,6 |
| 2.4 | овца, коза |  | 2,0 |
| 2.5 | куры | куб. м на 10 голов (1 голову в месяц) | 0,2 (0,02) |
| 2.6 | индейки |  | 0,31 (0,031) |
| 2.7 | утки, гуси |  | 0,41 (0,041) |

Использование природного газа жилищно-коммунальным сектором предусматривается на нужды пище-приготовления, подогрев горячей воды и для индивидуальных отопительных систем усадебной и коттеджной застройки.

Согласно данным по перспективным показателям населения и жилищного фонда, из пояснительной записки к генеральному плану, разработанной архитектурно-планировочной мастерской, суммарный  прирост годового потребления природного газа населением в Ловлинского СП на расчетный срок 2030 год составит 5128 тыс. м3/год.

Суммарные расходы природного газа по всем группам потребителей представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Показатели | Подключенных жителей ( чел) | Современное состояние население Тыс.м3/ год; | Современное состояние котельные Тыс.м3/ год; | Расчетный срок 2030 г. (чел) | Расчетный срок 2030 г.тыс. м3/ год Согласно ГП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ловлинская | 1965 | 1950,0 | 80 | 3700 | 5128 |
|  | Всего | 1965 | 1950,0 | 80 | 3700 | 5128 |

Таблица 5.

| Населенный пункт | Часовой расход, м3/час. ( на расчетный срок) | Общий часовой расход м3/час. Согласно ГП. |
| --- | --- | --- |
|  | Бытовые нужды и котельные |  |
| ст. Ловлинская | 2564 | 2564 |
| Всего: | 2564 | 2564 |

Таким образом, основной рост потребления природного газа на расчетный срок согласно Генерального плана, ожидается за счет подключения новых абонентов:

Таблица 6.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Сущ. состояние | Первая очередь до 2020г. |  | Расчетный Срок 2030 | Прогнозируемый +Рост/ -экономия % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение | м3/сут | 5342,46 |  | 9695,89 | 14049,31 | 8706,85 |

на население ст. Ловлинской  -8706,85 м3/сут., (362,78м3/час).

- Предложения по строительству объектов системы

газоснабжения

  - Строительство новых ГРП

Система газоснабжения в Ловлинском  сельском поселении по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой по принципу построения.

Для подключения территорий выделенных под застройку, строительство новых объектов газоснабжения не требуется.

- Предложения по строительству и реконструкции  линейных объектовгазоснабжения

  - Строительство газопровода

Программой комплексного развития предусматривается:

1.  Строительство газопровода низкого давления.

2.  Полная газификация ст. Ловлинской.

.В таблице 7 приведены данные по строительству сетей газоснабжения в Ловлинском СП.

Таблица 7.

| № П.п | Название | Место расположения | Диаметр (мм) | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод низкого давления | Ул. Партизанская | 90 | 862 |
| 2 | Газопровод низкого давления | Участки выделенные под строительство в юга- западной части ст. | 90 | 1553 |
| 3 | Газопровод низкого давления | Участки выделенные под строительство в севера - западной части ст. | 90 | 943 |
| 4 | Газопровод низкого давления | Участки выделенные под строительство в восточной части ст. | 90 | 1329 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4687 |
| Стоимость работ |  |  |  |  |
| ЦНС 81-02-2012 Таблица 15-01-002-07 Наружные инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта в отвал, трубы стальные изолированные, диаметром 100мм и глубиной 1,5м |  |  | 1172,13 тыс.руб (1 км) | 5493,77 тыс.руб |

С учетом налога на прибыль 20%- 6592,524тыс. руб.

- Предложения по модернизации системы газоснабжения

  - Узел учета и контроля газа

По данным ОАО «Тбилисскаярайгаз». доля поставки газа по приборам учета – 69%. Состояние установленных приборов учета потребления – хорошее.

Существует как минимум три основные причины для проведения работ по модернизации узлов учёта и контроля газа – это: естественный износ деталей и материалов счетчиков и корректоров газа, технологическое не совершенство измерительного оборудования (морально устаревшие модели), риски возникновения аварийных ситуаций связанных с выходом из строя газораспределительного оборудования.

  - Современные газовые котлы

1. Итак, экономичный газовый котел, во-первых, определяется своим КПД или коэффициентом полезного действия. Самым экономичным котлом считается такой котел, у которого КПД приближено к 100%, относящийся к категории котлов «премиум- класса» и имеют КПД в 94-96%.

2. Поскольку газовые котлы имеют два вида горелок: надувные, или вентиляторные, а также атмосферные, то экономичными котлами признаются те, которые имеют вентиляторный вид горелок. Все дело в том, что в них природный газ сжигается наиболее полно, что позволят достичь максимально значения КПД (около 95-98%), а поэтому и различные эксплуатационный расходы на данный котел снижаются примерно на 30%.

3. Экономные котлы должны иметь автоматическую систему управления, которая позволяет экономить до 20% топлива при ее грамотной настройки. Помимо этого они должны быть бездымоходными, т.к. позволят сэкономить на установке, поскольку им не нужно отдельное помещение, и на обслуживании дымохода.Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию системы газоснабжения

- Технологическое присоединение

Уровень  газификации СП достигает – 99,9%.

Расходы, учитываемые при определении размера платы за подключение, подлежат отдельному учету со стороны ГРО и не учитываются в объёме необходимой валовой выручке ГРО по услугам на транспортировку газа.

Тариф на подключение к газовым сетям устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой газоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений и определяется по формуле :

Тп = НВВпр : Qi

Где:

НВВпр – необходимая валовая выручка на период регулирования ГРО, руб.;

Qi – суммарная заявленная нагрузка на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к газовым сетям, м3/час.

Основными исходными данными для расчета экономически обоснованного тарифа на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям является необходимая валовая выручка на период регулирования (НВВпр) для покрытия экономически обоснованных расходов ГРО на осуществление регулируемого вида деятельности - подключение объектов капстроительства (реконструкции) к газораспределительным сетям.

Необходимая валовая выручка на период регулирования ГРО (НВВпр) рассчитывается по формуле:

m              m                       m               m                  m                           m

НВВпр = SUM Cпг - SUM Сбюдж - SUM Ссн-SUM Сстор–SUM С Газпром+SUM Спр.им +Знп

i=1            i=1                    i=1            i=1                 i=1                        i=1

где:

m

SUM Спг - средства, необходимые на финансирование Программы газификации

i=1

муниципального образования, утвержденной в установленном законодательством порядке, руб.;

m

SUM Сбюдж - средства  бюджетов  всех  уровней,  выделенные  на  выполнение

i=1

программы газификации, руб.;

m

SUM Ссн - средства,  получаемые  за  счет  специальной  надбавки  к  тарифам

i=1

на услуги ГРО по транспортировке газа по газораспределительным сетям, включаемых в тарифы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», руб.;

m

SUM Сстор - сумма привлеченных средств от сторонних инвесторов, руб.;

i=1

m

SUM С Газпром - средства  ОАО  «Газпром»,  направляемые  на  строительство

i=1

газораспределительных сетей в рамках программы газификации муниципального образования, руб.;

m

SUM Спр.  – прочие   средства   (денежные   и   имущественные),   направленные

i=1

Заказчиками или ГРО в целях  обеспечения выполнения условий подключения, от границы участка до точки подключения, руб.;

Знп - средства, необходимые для уплаты налоговых платежей, возникающих при взимании платы за подключение объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с действующим законодательством, руб.

- Расчет платы за технологическое подключение на 2013г. участков выделенных под строительство ст. Ловлинская.

Всего на реализацию проекта 2, направленного  на подключение новых абонентов,  необходимо -6,59млн.руб. с учетом налога на прибыль-20%.

Таблица 8.

| Затраты по мероприятиям | Млн.руб | Увеличение мощности (м3/час) |
| --- | --- | --- |
| С2(газораспределительных сетей) | 6,59 | 362,78 |
| С4 (на строительство ГРП) | - |  |

Стоимость подключения 1м3/час =18,165тыс. руб.

Для застройщиков такой уровень платы за подключение является доступным и составляет менее 1% от средней стоимости жилья.

Стоимость жилья согласно Приказа Госстроя от27.12.2012 г № 117/ГС « О нормативной стоимости 1м2 общей стоимости жилья по РФ на 1 полугодие 2013г. и показаний среднерыночной стоимости 1М2 общей площади жилья по субьектам РФ на 1 квартал 2013г. Краснодарский край-33650руб.м2.

Плата за технологическое присоединение взимается однократно.

- Оценка капитальных вложений

  - объем инвестиций

Общий объем инвестиций в систему газоснабжения  на период 2013-2030гг. составляет - 5493,77 тыс тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на  реализацию программы в сфере газоснабжения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и  соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы газоснабжения  на период 2013-2030 составит :

- Прокладка сетей газоснабжения для населения в -  5,49млн. руб.

- Налог на прибыль 20%-1,1млн. руб.

ИТОГО: 6,59 млн.руб.

Программные мероприятия увеличивают объемы газификации объектов жилого фонда и обеспечивают потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества. Внедрение одного из наиболее экологически чистых и дешевых видов топлива улучшит условия проживания населения. После реализации данных программ газификацией будут охвачено всё Ловлинское СП.

  - График реализации программных мероприятий.

Таблица 9.

| № пп | Мероприятия | Кол-во ед. ( шт;км) | Сумма (млн.руб) | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей газопровода для подключения застраиваемых территорий | 4,687 | 6,59* | Технологическое подключение (новых абонентов на участках выделенных под застройку) | 2026-2030 |
|  | Итого по проекту №2 |  | 6,59* |  |  |

*с учетом  налога на прибыль-20%.

ЛИТЕРАТУРА

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- ГОСТ 27.002-89 Государственный стандарт союза ССР. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения [10.04.12]

- СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНиП 2.04.08-87* Москва 1995

- СНиП 42-01-2002Газораспределительные системы