3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                 ПЕСЧАНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТБИЛИССКОГО  РАЙОНА

3.1   Характеристика структуры системы водоснабжения

Песчаное сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район и размещается в юго-восточной его части, юго-восточнее административного центра района – станицы Тбилисской, а также юго-восточнее автодороги регионального значения «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» и железной дороги «Краснодар – Кавказская».

Песчаное сельское поселение находится в 30-ти километрах от районного центра - станицы Тбилисской, 130-ти км от краевого центра – г. Краснодара, 40 км от промышленного центра – г. Кропоткин.

Площадь поселения – 77,5 кв.км. Его территория имеет компактную незначительно вытянутую с юго-запада на северо-восток форму. Часть северной границы поселения проходит по реке Зеленчук 2-й. Наибольшая протяженность территории  поселения составляет от юго-западной до северо-восточной границы около 11,5 км, от юго-восточной до северо-западной границы около 9 км.

Общая протяженность границ Песчаного сельского поселения составляет 48,8 км.

Территория поселения граничит на севере с Ванновским сельским поселением, на западе с Геймановским сельским поселением Тбилисского района, на востоке – с муниципальным образованием Гулькевичский район, на юге – с муниципальным образованием Курганинский район.

В состав Песчаного сельского поселения входят 3 населенных пункта: хутор Песчаный (административный центр сельского поселения), хутор Староармянский и хутор Веревкин.

Численность населения Песчаного сельского поселения составляет 1913 человек.

Эксплуатационные запасы подземных вод по региональной оценке 1980 года по муниципальному образованию Тбилисский район по верхне - среднему горизонту составляет 129,69 тыс. м3 в сутки.

Источниками водоснабжения района являются 76 артезианских скважин с дебитом от 7 до 70 м3 в час. Глубина скважин составляет от 100 до 555 метров. Производительность артезианских скважин - от 5 до 40 м3 в час.

Услугами централизованного водоснабжения обеспечены все населенные пункты. Процент охвата населения района централизованным водоснабжением составляет 94 %.

Сооружения системы водоснабжения: 4 водозабора, 3 насосные станции, 69 водонапорных башен, 3 резервуара чистой воды, из которых 2 - емкостью 500 м3, 1 — 2100 м3, 1 электролизная станция для изготовления гипохлорида натрия. В настоящее время из 69 имеющихся водонапорных башен замены требует 42.

Подача воды в сеть потребителям Песчаного сельского поселения производится из шести отдельно стоящих артезианских скважин, непосредственно в водопроводную сеть через водонапорные башни системы Рожновского (5 шт.) и накопительный резервуар (15куб.м.). Протяженность водопроводных сетей Песчаного сельского поселения составляет 20,997 км, большая часть водопроводных сетей построена более 25 лет назад и выработала установленный ресурс.

Водоснабжение Песчаного сельского поселения Тбилисского района осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Песчаное жилищно-коммунальное хозяйство».

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, асбоцемент, полеэтилен, с диаметром труб от 57 до 100 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1973 по 2011 гг.

Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел. | Населе- ние м3/сут | Производство м3/сут | Итого м3/сут | % неучтенных расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Песчаное ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1913 | 148 | 284 | 700 | 284 | 36,14 |

3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения, существующих насосных станций и сооружений системы водоснабжения

Система водоснабжения Песчаного сельского поселения Тбилисского района расположена в трёх населенных пунктах: хутор Верёвкин, хутор Песчаный, хутор Староармянский. Межпоселковых водопроводов не существует.

В х. Песчаном существуют три источника водоснабжен 	Артскважина №3169, расположена в южной части х. Песчаного. , 1970 года, глубина 200 м, дебет 45 куб.м., качество воды удовлетворительное.

Артскважина № 4086, расположена в южной части х. Песчаного.1973 года, 180 м, дебит 60 куб.м., качество воды удовлетворительное.

Артскважина № 5097, расположена в западной части х. Песчаного.1976 года, глубина 152 куб.м.,  дебит 20 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В  х. Верёвкин существуют два источника водоснабжения:

Артскважина № 2354, расположена в южной части х. Верёвкин.1965 года, глубина 206 м, дебит 40 куб.м.,  качество воды удовлетворительное.

Артскважина № 6084, расположена в западной части х. Верёвкин, на территории бывшей бригады № 2 ЗАО «Песчаное». 1980 года, глубина 183 м, дебит 28 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В х. Староармянском  в восточной части населенного пункта расположена артскважина № 1839,  1962 года, глубина 183 куб.м., дебит 71,6 куб.м., качество воды удовлетворительное.

В х. Песчаном на трёх существующих источниках водоснабжения расположены три башни Рожновского.

Артскважина № 3169. Башня Рожновского(15 куб.м.) находится в хорошем состоянии. Зона действия башни и водопровода: восточная и центральная части х. Песчаного – улицы Строительная, Упорная, Первомайская, Мира, Красная, часть улицы Октябрьской. Промышленная зона: бойня. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

Артскважина № 5097. Башня Рожновского(12 куб.м.) находится в хорошем состоянии. Зона действия башни и водопровода: западная часть х. Песчаного – улицы Зелёная, Гагарина, Молодёжная, Советская, Юбилейная, часть улицы Октябрьской. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

Артскважина № 4086. Башня Рожновского(12 куб.м.) находится в неудовлетворительном состоянии. Зона действия башни и водопровода: центральная части х. Песчаного – улица Горького, часть улицы Октябрьской. Промышленная зона: механизированный ток, цех по выпуску рубероида, овощной склад. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

В х. Веревкине расположены 2 башни Рожновского.

Артскважина №2354. Башня Рожновского(12 куб.м.) находится в неудовлетворительном состоянии. Зона действия башни и водопровода: ул. Центральная, ул. Клубная, ул. Речная, ул. Степная, ул. Южная. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

Артскважина №6084. Башня Рожновского912 куб.м.) находится в неудовлетворительном состоянии. Зона действия башни и водопровода: ул. Красная, ул. Набережная. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

В х. Староармянском установлен накопительный резервуар (15 куб.м.) находится в хорошем состоянии. Зона действия водопровода: ул. Красная, ул. Восточная. Водопровод находится в хорошем состоянии.

Существующие источники водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Фактич. произв. 2010 г., м3 | Насосное оборудование | Наличие учета | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Катег.воды | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков | марка счетчиков |  |  |
| Песчаное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | х.Староармянский | 1962 | 1839 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | УЭ680313 | нет | питьевая | 90 |
| 2 | х. Веревкин МТФ№2 | 1965 | 2354 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6.5-85 |  | САЧ-4678 | нет | питьевая | 92 |
| 3 | х. Веревкин бригада № 2 | 1980 | 6084 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6.5-85 |  | САЧ-4678 | нет | питьевая | 76 |
| 4 | х. Песчаный , ул. Строительная | 1970 | 3169 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6.5-85 |  | ЦЭ-6803В | нет | питьевая | 85 |
| 5 | х. Песчаный , мехотряд | 1973 | 4086 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6.5-85 |  | ЦЭ-6803В | нет | питьевая | 90 |
| 6 | х. Песчаный ул. Зеленая | 1976 | 5097 | 6,5 | 5 | ЭЦВ 6-6.5-85 |  | САЧ-4678 | нет | питьевая | 85 |

3.3  Характеристика существующих сетей систем водоснабжения

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцементные, полиэтиленовые, с диаметром труб от 57 до100 мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 20,997 км

По материалам распределяются образом:

- стальные – 76,4%;

- полиэтиленовые – 14,6%;

- асбоцементные – 9,0%;

Основная часть водопроводных сетей 16,03км  проложены в 1973году, в связи этим,  износ водопроводных сетей Песчаного сельского поселения составляет в среднем 85 %.

76,4% водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс.

Состояние существующих водопроводных сетей Песчаного сельского поселения отражено в таблице 3

Анализ состояния и функционирования существующих сооружений систем водоснабжения

Таблица 3

| Наименование | Марка насоса | Производитель-нос ть м3 | Мощность квт | Техн. состояние% износа | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| Резервуары и водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| Башня Рожновского (артскважина № 3169) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 25 | 1970 |  |
| Башня Рожновского (артскважина № 5097) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 25 | 1975 |  |
| Башня Рожновского (артскважина № 4086) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 50 | 1973 |  |
| Башня Рожновского (артскважина № 2354) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 60 | 1965 |  |
| Башня Рожновского (артскважина № 6084) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 50 | 1980 |  |
| Резервуар (артскважина № 1839) | ЭЦВ-6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 10 | 1962 |  |
| Станции водоподготовки воды |  |  |  |  |  |  |

Анализ состояния и функционирования существующих сетей    водоснабжения х. Песчаный Песчаного сельского поселения           Тбилисского района

| № п/п | Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность км | % износа | Год постр. | № неуч. расходов и потерь при транспор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Зеленая | сталь | 100 | 1.120 | 85 | 1973 |  |
| 2 | Ул. Гагарина | сталь | 100 | 1.200 | 85 | 1973 |  |
| 3 | Ул. Октябрьская | сталь | 100 | 0.903 | 85 | 1973 |  |
| 4 | Ул. Октябрьская | сталь | 57 | 0.560 | 85 | 1973 |  |
| 5 | Ул. Артскважина №4086 – ул. Первомайская | а/цемент | 100 | 0.389 | 85 | 1973 |  |
| 6 | Ул. Горького | а/цемент | 100 | 0.300 | 75 |  |  |
| 7 | Ул. Горького | сталь | 57 | 0.277 | 85 |  |  |
| 8 | Ул. Горького | п/э | 57 | 0.300 | 0 |  |  |
| 9 | Ул. Советская | сталь | 100 | 0.617 | 75 |  |  |
| 10 | Ул. Советская | п/э | 57 | 0.240 | 0 |  |  |
| 11 | Ул. Юбилейная | а/цемент | 100 | 0.288 | 75 |  |  |
| 13 | Ул. Выездная | сталь | 100 | 0.640 | 85 |  |  |
| 14 | Ул. Красная | а/цемент | 100 | 0.920 | 75 |  |  |
| 15 | Ул. Первомайская | Сталь | 100 | 0.935 | 85 |  |  |
| 16 | Ул. Первомайская | сталь | 80 | 0.210 | 85 |  |  |
| 17 | Ул. Первомайская | п/э | 76 | 0.750 | 0 |  |  |
| 18 | Ул. Мира | сталь | 57 | 0.300 | 85 |  |  |
| 19 | Ул. Мира | сталь | 100 | 0.280 | 85 |  |  |
| 20 | Ул. Строительная | сталь | 100 | 0.540 | 85 |  |  |
| 21 | Ул. Строительная | сталь | 57 | 0.300 | 85 |  |  |
| 22 | Ул. Упорная | сталь | 57 | 0.300 | 85 |  |  |

Анализ состояния и функционирования существующих сетей    водоснабжения х. Веревкин Песчаного сельского поселения Тбилисского района

| № п/п | Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность км | % износа | Год постр. | № неуч. расходов и потерь при транспор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Набережная | сталь | 100 | 1.386 | 85 | 1973 |  |
| 2 | Ул. Красная | сталь | 100 | 0.865 | 85 | 1973 |  |
| 3 | Ул. Красная | сталь | 80 | 0.503 | 85 | 1973 |  |
| 4 | ГТС – артскважина №2354 | сталь | 100 | 0.881 | 85 | 1973 |  |
| 5 | Ул. Клубная | сталь | 100 | 0.523 | 85 | 1973 |  |
| 6 | Ул. Степная | сталь | 57 | 0.472 | 85 | 1973 |  |
| 7 | Ул. Центральная | сталь | 100 | 1.242 | 85 | 1973 |  |
| 8 | Ул. Речная | сталь | 100 | 1.110 | 85 | 1973 |  |
| 9 | Ул. Южная | сталь | 100 | 0.250 | 85 | 1973 |  |
| 10 | Арсткважина №6084 – ул. Центральная | сталь | 100 | 0.366 | 85 | 1973 |  |

Анализ состояния и функционирования существующих сетей    водоснабжения х. Староармянский Песчаного сельского поселения Тбилисского района

| № п/п | Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность км | % износа | Год постр. | № неуч. расходов и потерь при транспор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина №1839 – ул. Восточная | п/э | 90 | 0.340 | 0 |  |  |
| 2 | Ул. Восточная | п/э | 90 | 0.600 | 0 |  |  |
| 3 | Ул. Красная | п/э | 90 | 0.840 | 0 |  |  |
| 4 | Ул. Красная | сталь | 100 | 0.250 | 85 |  |  |

3.4  Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды на Песчаном участке формируется под влиянием рада факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная

нагрузка в сезон переработки сельскохоз продукции и полива).

- необходимость подавать воду с высокими напорами.

В населенных пунктах Песчаного сельского поселения из 1913 человек постоянного сельского населения не обеспечено услугами  централизованного водоснабжения  2% .

Потребители воды в Песчаном сельском поселении классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - физические лица (население).

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации

3-я группа – прочие организации.

Реализация услуг водоснабжения в 2010 году

Основные показатели системы водоснабжения в динамике смотри

таблицу 5.

Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения           Таблица5

| № пп | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборногоучета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х. Верёвкин (артезианская скважина № 2354, артезианская скважина № 6084) |  |  |  |  |  |
| 1 | 5500/693 | 36,14 |  | отсутствует | 2013 |
| х. Песчаный (артезианская скважина № 3169, артезианская скважина № 5097, артезианская скважина № 4086) |  |  |  |  |  |
| 2 | 8900\2185 | 36,14 |  | отсутствует | 2013 |
| х. Староармянский (артезианская скважина №1839) |  |  |  |  |  |
| 3 | 2500\454 | 36,14 |  | отсутствует | 2013 |

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г. 27% .

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- Снижение аварийности;

- Замена изношенных сетей;

- Оптимизация гидравлического режима

3.5  Наличие коммерческого учета воды и анализ планов

по установке приборов учета

В Песчаном сельском поселении не высок уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков. При количестве жителей пользующихся услугами центрального водоснабжения в частном секторе 1883 человек, количество жителей со счетчиками ХВС – 65 человек. Что составляет 3,5% .

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана в таблице 7

Таблица 7

| № п/п |  | Количество жителей всего по предприятию ЖКХ | Количество лицевых счетов всего по предприятию ЖКХ | Количество абонентов (л.с.) по воде в частном секторе | Количество жителей по воде в частном секторе | Количество жителей со счетчиками ХВС в частном секторе | Количество счетчиков (л.с.) по ХВС в частном секторе (абоненты) | % установленных водомеров ХВС в частном секторе | Количество абонентов (л.с.) по воде в многоквартирном жилом фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Веревкин | 585 | 160 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Песчаный | 1116 | 273 | 1116 | 1073 | 38 | 12 | 3,50 | 15 |
| 5 | Староармянский | 225 | 53 | 225 | 225 | 27 | 11 | 45,00 | 0 |
|  | Итого | 1926 | 486 | 1926 | 1883 | 65 | 23 | 48,50 | 15 |

3.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Основные показатели качества воды приведены в таблице №8

Таблица №8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 12 | 14 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,4 | 0,5 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8 | 8,1 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,13 | 0,15 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,7 | 0,8 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 57 | 58 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 83 | 85 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 640 | 700 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 3,5 | 4,1 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,13 | 0,15 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 1,3 | 1,5 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,34 | 0,5 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,02 | 0,023 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 2 | 3 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | 0 | 0 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | 0 | 0 |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | 0 | 0 |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | 0 | 0 |

3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения Песчаного сельского поселения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Песчаного сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. Основная часть водопроводных сетей, более  76,4%,  проложены в 1973году, в связи этим,  износ водопроводных сетей Песчаного сельского поселения составляет в среднем 85 %.

76,4% водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия). Применение стальных труб  также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери, составляющие 27%.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что часть сетей в населенных пунктах Песчаного сельского поселения тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Существующая система имеет свои недостатки: повышенное давление в сетях; в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций второго подъема.

В связи с этим отдаленные от насосных станций части населенных пунктов испытывает недостаток воды, особенно в летний период.

Муниципальное унитарное предприятие «Песчаное жилищно-коммунальное хозяйство» ежегодно производит плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей сельских поселений района. Старые проржавевшие металлические трубы по возможности заменяются полиэтиленовыми, которые превосходят металлические по экономическим и эксплуатационным характеристикам.

Влияние износа коммунальных водопроводных сетей  по Тбилисскому району на санитарную и технологическую надежность приведены в таблице №6

| Таблица №6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплу-атацию | Протяженность коммунального водопровода, км | Кол-во сетей со сверхнормативным сроком службы,% | Кол-во аварий и повреждений на сетях, шт | Процент нестандартных проб по микробиолог. показателям | Процент нестандартных проб по химич. показателям |
| 1974 | 107 | 27,7 | 314 | 0,93 | 0,21 |
| 1975 | 107 | 27,7 | 325 | 0,9 | 0,17 |
| 1976 | 107 | 27,7 | 301 | 0,98 | 0,11 |
| 1977 | 107 | 27,7 | 312 | 0,87 | 0,13 |
| 1978 | 107 | 27,7 | 298 | 0,8 | 0,18 |
| 1979 | 107 | 27,7 | 356 | 0,97 | 0 |
| 1980 | 107 | 27,7 | 304 | 0,57 | 0,11 |
| 1981 | 107 | 27,7 | 278 | 0,6 | 0,11 |
| 1982 | 107 | 27,7 | 287 | 0,83 | 0,1 |
| 1983 | 107 | 27,7 | 301 | 0,91 | 0,15 |
| 1984 | 107 | 27,7 | 322 | 0,93 | 0 |
| 1985 | 107 | 27,7 | 275 | 0,84 | 0 |
| 1986 | 107 | 27,7 | 261 | 0,76 | 0 |
| 1987 | 107 | 27,7 | 289 | 0,93 | 0 |
| 1988 | 107 | 27,7 | 308 | 0,8 | 0,11 |
| 1989 | 107 | 27,7 | 245 | 0,75 | 0,11 |
| 1990 | 107 | 27,7 | 264 | 0,73 | 0 |
| 1991 | 107 | 27,7 | 260 | 0,84 | 0,28 |
| 1992 | 107 | 27,7 | 301 | 0,79 | 0 |
| 1993 | 171,8 | 27,7 | 378 | 0,95 | 0,32 |
| 1994 | 267,7 | 27,7 | 401 | 0,93 | 0,36 |
| 1995 | 338,5 | 27,7 | 358 | 0,21 | 0,27 |
| 1996 | 445,4 | 27,7 | 625 | 0,2 | 0,17 |
| 1997 | 483,8 | 27,7 | 589 | 0,11 | 0 |
| 1998 | 483,8 | 27,7 | 615 | 0,24 | 0 |
| 1999 | 483,8 | 27,7 | 726 | 0,33 | 0,27 |
| 2000 | 483,8 | 27,7 | 599 | 0,36 | 0,3 |
| 2001 | 483,8 | 27,7 | 701 | 0,21 | 0,17 |
| 2002 | 570,9 | 27,7 | 1045 | 0,11 | 0 |
| 2003 | 570,9 | 27,7 | 1232 | 0 | 0 |
| 2004 | 570,9 | 27,7 | 1315 | 0 | 0,27 |
| 2005 | 577,63 | 27,7 | 1378 | 0 | 0,3 |
| 2006 | 619,1 | 27,7 | 1421 | 0,11 | 0 |
| 2007 | 619,1 | 27,7 | 1678 | 0 | 0 |
| 2008 | 619,1 | 27,7 | 1784 | 0,12 | 0 |
| 2009 | 619,1 | 27,7 | 1714 | 0,1 | 0 |
| 2010 | 619,1 | 27,7 | 1675 | 0 | 0 |

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

На многих водозаборах Песчаного сельского поселения (где подача воды осуществляется непосредственно насосами 1 подъема)   необходимое давления и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается посредством водонапорных башен Рожновского.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы.

Также одной из наиболее значительных проблем эксплуатации водонапорных башен является обмерзание внутренней поверхности из-за недостаточного оборота воды в зимний период, а также образование льда на внешней поверхности башни из-за утечек и переливов. Обледенение приводит к уменьшению рабочего объема башни и увеличению частоты пуска скважинных насосов, нарушению работы датчиков уровня в башне,  увеличивает риск повреждения башни при весеннем таянии и обрушении ледяной массы.

Несовершенность стандартной автоматики водонапорных башен зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Серьезной  проблемой в системе водоснабжения Песчаного сельского поселения является отсутствие  зон санитарной охраны ряда водозаборов.