Электроснабжение

Раздел 1

Существующее состояние системы электроснабжения Песчаного сельского поселения Тбилисского района  Краснодарского

Края.

Настоящий раздел существующего состояния системы электроснабжения Песчаного сельского поселения выполнен на основании технического задания и исходных данных, выданных заказчиком.

В данном разделе приведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

1 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

2 Характеристика существующего состояния системы электроснабжения;

2.1 Общая часть;

2.2 Центры питания;

2.3 Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ;

2.4 Распределительные сети 10-0,4кВ;

3    Основные показатели существующей системы электроснабжения;

4    Категории  электрических нагрузок;

5    Надежность и безопасность работы системы электроснабжения;

6    Качество поставляемого ресурса;

7    Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду:

8    Тарифы (плата) за подключение (присоединение);

9    Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения;

10   Выводы

- 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав Песчаного сельского поселения входят хутора: Песчаный; Верёвкин; Староармянский.

Ресурсоснабжающие организации Песчаного сельского  поселения:

Таблица 1.

| Наименование организации | Виды деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | производство /транспортировка |  |
| Усть-Лабинский РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» | - | Транспортировка |

2 Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

2.1 Общая часть

В соответствии со сложившейся планировкой и застройкой территории Песчаного сельского  поселения к настоящему времени выполнено строительство сельских электрических сетей в том числе:

-	распределительные сети напряжением 10 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП ЗТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП; КРУН; и ТП; ЗТП линии, соединяющие ТП; ЗТП между собой, питающие линии промышленных, жилищно-коммунальных  и сельскохозяйственных предприятий;

-       распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.  (См. чертёжи ЭС-1.«Схема развития сетей  и сооружений электроснабжения, М1:5000)

2.2 Центр питания

Электроснабжение Песчаного сельского поселения осуществляется от подстанции  ПС 35/10кВ «Песчаная».

Характеристика существующего источника электроснабжения приведена в таблице 2.

Таблица 2

.

| Наименование Центров питания (ЦП) | Мощность фактич. каждого тр-ра МВА | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ «Песчаная» | 1х2,5 | Хутора: Песчаный;Верёвкин;Староармянский | 1974 | ОАО «Кубаньэнерго» |

2.3 Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются предприятия инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы и объекты социального обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ  и 0,4 кВ.

В Песчаном сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 20 ТП, в которых установлен 21 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 3,06 МВА. Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума 60- 90 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование ТП | Мощность кВА |  | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ «Песчаная» |  |  |  |  |  |  |
| ТП ПЧ1-419 | 2х160 | х.Песчаный |  | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ1-396 | 100 | х.Песчаный |  | 1975 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-375 | 250 | х.Песчаный |  | 1982 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-373 | 100 | х.Песчаный |  | 1977 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-372 | 63 | х.Песчаный |  | 1977 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-371 | 63 | х.Песчаный |  | - | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-398 | 40 | х.Песчаный |  | 1970 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-368 | 60 | х.Песчаный |  | 1969 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-376 | 100 | х.Песчаный |  | 1974 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-369 | 100 | хСтароармянский |  | 1981 | Тоже | х.Староармянский./Электросети/ |
| ТП ПЧ3-424п | 160 | х. Староармянский |  | - | Тоже | х.Староармянский./Электросети/ |
| ТП ПЧ5-380 | 400 | х. Песчаный |  | 1975 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ5-397 | 400 | х. Песчаный |  | 1973 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ5-379 | 100 | х. Песчаный |  | 1965 | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ5-423п | 250 | х. Песчаный |  | - | Тоже | х.Песчаный./Электросети/ |
| ТП ПЧ9-383 | 100 | х. Верёвкин |  | 1975 | Тоже | х.Верёвкин./Электросети/ |
| ТП ПЧ9-384 | 100 | х. Верёвкин |  | 1981 | Тоже | х.Верёвкин./Электросети/ |
| ТП ПЧ9-385 | 60 | х. Верёвкин |  | 1967 | Тоже | х.Верёвкин./Электросети/ |
| ТП ПЧ9-387 | 100 | х. Верёвкин |  | 1970 | Тоже | х.Верёвкин./Электросети/ |
| ТП ПЧ9-388 | 100 | х. Верёвкин |  | 1966 | Тоже | х.Верёвкин./Электросети/ |

2.4 Распределительные сети 10-0,4кВ

Распределение, передача электроэнергии потребителям Песчаного сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Усть-Лабинскими электрическими сетями  ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

3 Основные показатели существующей системы электроснабжения

Основные показатели существующей системы электроснабжения

Песчаного сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Песчаное сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1 | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2 | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3 | Количество распределительных устройств КРУН-6 | шт. | - |
| 4 | Количество трансформаторных подстанций ТП, ЗТП | шт. | 20 |
| 5 | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 6 | Суммарная установленная мощность ТП, ЗТП | МВА | 3,06 |
| 7 | Количество трансформаторов, установленных в ПС | шт. | 1 |
| 8 | Количество трансформаторов, установленных в ТП;ЗТП | шт. | 21 |
| 9 | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | ---- |
| 10 | электрической мощности | МВт | ----- |
| 11 | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | ---- |
| 12 | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | --- |
| 13 | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | --- |
| 14 | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | --- |
| 14.1. | коммунально-бытовые | МВт. | --- |
| 14.2. | промышленные и прочие | МВт. | ----- |
| 15 | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | ----- |
| 16 | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 60-90 |
| 17 | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ10-0,4кВ) в т.ч. | км | 29,4 |
|  | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой голых проводов на изолированные SAX (СИП-3)) | км | 18,55 |
| 17,1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 5,7 |
| 17.2 | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | ------ |
| 17.3 | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 32,16 |
| 17.4 | введенных до 1989 г. | км | 539,912 |
| 18 | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | ----- |
| 18.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | ------ |
| 18.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | ------ |
| 18.3. | введенных до 1989 г. | км | ------ |
| 19 | Количество опор |  | ------ |
|  | в т.ч. |  | ----- |
| 19.1. | деревянные |  | ----- |
| 19.2. | железобетоннные |  | ------ |
| 19.3. | металлические |  | ------ |

4 Категория электрических нагрузок

Потребителями электрической энергии Песчаного сельского поселения являются предприятия инженерной инфраструктуры, жилые дома, объекты соцкультбыта и сферы обслуживания.

Таблица 6.

| Наименование населённого пункта | Расчетная численность населения, человек на 2013г. | Категория электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| х. Песчаный | 1098 | - | - | 1415 | 1415 |
| х. Верёвкин | 586 | - | - | 372 | 372 |
| х. Староармянский | 216 | - | - | 211 | 211 |
| Итого по Песчаному СП | 1900 | - | - | 16375 | 1998 |

5 Надежность и безопасность работы системы электроснабжения

Схема построения сетей 35 кВ в сочетании со схемой построения сетей 10-0,4 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Песчаного поселения поселения.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ  ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	магистральные однолучевые;

-	магистральные двулучевые;

-	распределительные (тупиковые).

Это соответствуют требованиям ПУЭ  по надежности электроснабжения.

Однако, в связи с высокой степенью износа сетей 10-0,4кВ, а также  отсутствия гибкости в работе системы электроснабжения, ограничена возможность резервирования сетей для выполнения в них ремонтных работ и профилактических плановых отключений, что приводит на объектах электроэнергетики данного поселения к увеличению возникающих аварий и повреждений.

Электробезопасность в Песчаном сельском поселении на строительных  площадках, участках работ и  рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТР М -016-2001

«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также в соответствии с требованием «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации» (ПТЭ), « Правил техники безопасности (ПТБ), а также норм  противопожарной безопасности и взрывобезопасности.

6 Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения  обеспечивается установленным стандартом качества «Электроснабжение» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указанный стандарт закрепляет требования к качеству электроэнергии:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации  ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

7 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, РП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Песчаного сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

8 Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «НЭСК-электросети» Приказ РЭК Краснодарского края № 1009/2011-э от 08.06.2011г.

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 19993/2011-э от 06.05.2011г.

9 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- При увеличении нагрузок муниципального образования Песчаного сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий 10-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ от ТП (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

10 Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии существующих и новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей, с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.