О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское  сельское поселение Тбилисского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

I Введение.	3

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	4

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	13

3.1.	Описание организационной структуры.	13

3.2.	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	13

3.3.	Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	20

3.4.	Надежность работы системы электроснабжения	21

3.5.	Качество поставляемого ресурса	23

3.6.	Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	25

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	26

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	26

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	27

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	27

5.1	Общие данные.	27

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	35

# I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Ванновского сельского  поселения Тбилисского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ энергоснабжающей организации:                                    ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Ванновского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

# II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

табл.1

| № | Наименование населённого пункта | Прирост населения, чел. | Количество семей, подлежащих расселению | Потребность в жилых территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ванновское* | 225 | 75 | 11,25 |
| 2 | х.Веселый | 0 | 0 | 0 |
| 3 | х.Красный Зеленчук | 75 | 25 | 3,75 |
| 4 | х.Новопеховский | 0 | 0 | 0 |
| 5 | х.Северокубанский | 75 | 25 | 3,75 |
| 6 | х.Шевченко | 227 | 76 | 11,35 |
| 7 | с.Шереметьевское | 114 | 38 | 5,7 |
|  | Итого: | 716 | 239 | 35,8 |

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029г.г. по населенным пунктам

Табл.2

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ванновское* | 1932 | 2157 | 225 |
| 2 | х.Веселый | 108 | 108 | 0 |
| 3 | х.Красный Зеленчук | 216 | 291 | 75 |
| 4 | х.Новопеховский | 184 | 184 | 0 |
| 5 | х.Северокубанский | 1303 | 1378 | 75 |
| 6 | х.Шевченко | 1248 | 1475 | 227 |
| 7 | с.Шереметьевское | 596 | 710 | 114 |
|  | Итого: | 5 587 | 6 303 | 716 |

Генеральным планом Ванновского сельского поселения Тбилисского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

Табл.3

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Нормативная потребность сопряженного населения на расчетный срок, на | Итого нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,000 | 0,756 |  |
|  |  |  | тыс.чел | тыс.чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| с.Ванновское |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 99 | 38 | 136 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 232 | 440 | 672 |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 19 | 35 | 54 |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 23 | 44 | 67 |
| 5 | Стационарные больницы* | койка | 27 | 10 | 37 |
| 6 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 36 | 14 | 50 |
| 7 | Аптеки | учрежден. | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 140 | 52,92 | 192,9 |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 3899 | 1474 | 5373 |
| 11 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 200 | 76 | 276 |
| 12 | Библиотека | учреждение культуры | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Музеи | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 600 | 227 | 827 |
| 16 | Рынок | кв.м торговой площади | 80 | 30,24 | 110,2 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Предприятия общественного питания | место | 80 | 30 | 110 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 14 | 5 | 19 |
| 19 | Прачечные | кг белья в смену | 40 | 15,12 | 55,12 |
| 20 | Бани | место | 20 | 8 | 28 |
| 21 | Отделение связи | объект | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Отделения сбербанка | операцион. место | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Пождепо | объектов/ машин | 1 депо на 2 машины | 0 | 1 депо на 2 машины |
| 24 | Гостиницы | место | 12 | 5 | 17 |
| 25 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,48 | 0,18 | 0,66 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Веселый |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 2 | 25 | 0 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 7,56 | 0 | 7,56 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 211 | 0 | 211 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 16 | 40 | 0 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 32 | 12 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 |  | 1 |
| 11 | Бани | место | 1 |  | 1 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,03 | 2,00 | 0,00 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 29 | 0 | 29 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 4 | 10 | 0 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 15,12 | 0 | 15 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 421 | 0 | 421 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 65 | 0 | 65 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Бани | место | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,05 | 0,00 | 0,05 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х. Новопеховский |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 25 | 0 | 25 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 3 | 15 | 0 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 12,88 | 0 | 13 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 359 | 0 | 359 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 28 | 138 | 0 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 55 | 54 | 1 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 7 |  | 7 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 |  | 1 |
| 11 | Бани | место | 2 |  | 2 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,04 | 6,00 | 0,00 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Северокубанский |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 68 | 0 | 68 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 160 | 0 | 160 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 25 | 25 | 0 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 94,5 | 0 | 95 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 2632 | 3000 | 0 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 203 | 460 | 0 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 405 | 247 | 158 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 54 | 16 | 38 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Бани | место | 14 | 0 | 14 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Пожарное депо | объект/авто | 1 депо на 2 авто | 0 | 1 депо на 2 авто |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,32 | 6,00 | 0,00 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,305 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Шевченко |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 65 | 0 | 65 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 150 | 0 | 150 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 24 | 0 | 24 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 91,35 | 0 | 91 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 2544 | 0 | 2544 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 196 | 0 | 196 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 392 | 303 | 89 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 52 | 0 | 52 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 |  | 9 |
| 11 | Бани | место | 13 |  | 13 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,31 | 0,00 | 0,00 |

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| с.Шереметьевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 31 | 0 | 31 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 73 | 0 | 73 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 11 | 25 | 0 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 43,4 | 50 | 0 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1209 | 0 | 1209 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 93 | 76 | 17 |
| 7 | Библиотека | учреждение культуры | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 186 | 6 | 180 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 25 | 0 | 25 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Бани | место | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,15 | 5,00 | 0,00 |

# Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

  - Описание организационной структуры.

В состав Муниципального образования Ванновское сельское поселение входят:
сёла: Ванновское; Шереметьевское; хутора: Весёлый; Красный Зеленчук; Новопеховский Первый; Северокубанский; Шевченко.

Ресурсоснабжающими  организациями Муниципального образования Ванновское  сельское  поселение являются

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |  |
| --- | --- | --- |
| Усть-Лабинский РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» | - | Транспортировка |

## Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Ванновского сельского поселения осуществляется от подстанций:  ПС 110/35/10кВ «Геймановская»; ПС 35/10кВ «Ванновская»; ПС35/10кВ «Песчаная»; ПС35/10кВ «Северено». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 4 .

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС110/35/10кВ «Геймановская» | Т1-16,0 МВА | х.Весёлый. | 1987 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Ванновская» | Т1-2.5 МВА | с. Ванновское; с. Шереметьевское; х. Шевченко; Северокубанский; х. Новопеховский | 1963 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Песчаная» | Т1-2,5 МВА | х.Весёлый; х. Красный Зеленчук; | 1974 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС35/10кВ «Северено» | Т1-2,5 МВА | с. Ванновское | 1983 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 5.

| Наименование ТП | Мощ-ность | Энерго-потребители | Техн. состояние (год стр-ва) (износ обо-рудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10кВ «Геймановская» |  |  |  |  |  |
| ТП ГЦ3-364 | 100 | х.Весёлый | 1966 | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | х. Весёлый./Электросети/ |
| ТП ГЦ3-362 | 63 | х.Весёлый | 1964 | Тоже | х. Весёлый./Электросети/ |
| ПС 35/10кВ «Ванновская» |  |  |  |  |  |
| ТП ВН1-114 | 100 | с. Ванновское | 1986 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-95 | 100 | с. Ванновское | 1988 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-122 | 100 | с. Ванновское | 1963 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-542 | 100 | с. Ванновское | 1990 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-43 | 250 | с. Ванновское | 1977 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-89 | 160 | с. Ванновское | 1970 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-44 | 250 | с. Ванновское | 1977 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-141 | 160 | с. Ванновское | 1974 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-286 | 100 | с. Ванновское | 1981 | Тоже | с. Ваннское./Электросети/ |
| ТП ВН1-536 | 100 | с.Шевченко | 1989 | Тоже | с. Шевчено./Электросети/ |
| ТП ВН1-544 | 60 | с.Шевченко | 1989 | Тоже | с. Шевчено./Электросети/ |
| ТП ВН1-281 | 100 | с.Шевченко | 1984 | Тоже | с. Шевчено./Электросети/ |
| ТП ВН1-275п | 60 | с.Шевченко | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с. Шевчено./Электросети/ |
| ТП ВН1-504 | 40 | с.Шевченко | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с. Шевчено./Электросети/ |
| ТП ВН1-583п | 25 | х. Северокубанский | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х.Северокубанский./Электросети/ |
| ТП ВН1-45 | 400 | х. Северокубанский | 1962 | Тоже | х.Северокубанский./Электросети/ |
| ТП ВН1-287 | 100 | х. Северокубанский | 1981 | Тоже | х.Северокубанский./Электросети/ |
| ТП ВН1-82 | 160 | х.Новопеховскийй | 1968 | Тоже | х.Новопеховский/Электросети/ |
| ТП ВН1-108 | 100 | х.Новопеховскийй | 1998 | Тоже | х.Новопеховский/Электросети/ |
| ТП ВН1-575п | 25 | х.Новопеховскийй | Данные в ОАО «Кубаньэнерго | Тоже | х.Новопеховский/Электросети/ |
| ТП ВН3-124 | 250 | с. Ванновское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-586п | 250 | с. Ванновское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-218 | 250 | с. Ванновское | 1987 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-40 | 250 | с. Ванновское | 1977 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-547п | 250 | с. Ванновское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Ванновское |
| ТП ВН3-220 | 160 | с. Ванновское | 2001 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-527 | 100 | с. Ванновское | 1987 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-39 | 60 | с. Ванновское | 1979 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН3-23 | 60 | с. Ванновское | 1972 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-537 | 100 | с. Ванновское | 1993 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-230 | 100 | с. Ванновское | 1974 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-561 | 63 | с. Ванновское | 1994 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-38 | 100 | с. Ванновское | 1965 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-216п | 100 | с. Ванновское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН5-37 | 100 | с. Шереметьевское | 1977 | Тоже | с.Шереметьевское /Электросети/ |
| ТП ВН5-36 | 63 | с. Шереметьевское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Шереметьевское /Электросети/ |
| ТП ВН5-591п | 63 | с. Шереметьевское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Шереметьевское /Электросети/ |
| ТП ВН5-535 | 100 | с. Шереметьевское | 1977 | Тоже | с.Шереметьевское /Электросети/ |
| ТП ВН5-541п | 63 | с. Шереметьевское | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | с.Шереметьевское /Электросети/ |
| ТП ВН7-131 | 160 | с. Ванновское | 1975 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ТП ВН7-26 | 63 | с. Ванновское | 1984 | Тоже | с.Ванновское /Электросети/ |
| ПС 35/10кВ «Песчаная» |  |  |  |  |  |
| ТП ПЧ5-423п | 250 | х. Красный Зеленчук | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х. Красный Зеленчук /Электросети/ |
| ТП ПЧ5-367 | 100 | х. Красный Зеленчук | 1970 | Тоже | х. Красный Зеленчук /Электросети/ |
| ТП ПЧ5-382 | 250 | х. Красный Зеленчук | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Тоже | х. Красный Зеленчук /Электросети/ |

Суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций составляет 23,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 0,4 кВ.

В Ванновском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 46 ТП, в которых установлено 46 трансформаторов.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов установленных в ТП -  5,958  МВА

Суммарная мощность понизительных трансформаторов установленных на 
ПС – 23,5 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет 32 шт.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 60- 90 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Ванновского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Тбилисским РЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 70,96 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - км, из них км требует замены, что составляет 62%;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - - км, из них - км требует замены, что составляет;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения

Табл.6

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ | А, АС | - | - | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ | А, АС | - | - | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Ванновского сельского  поселения приведены в таблице 7.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 4 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. |  |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 23,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 5,958 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 51 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 29,458 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | - |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | - |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 80 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 66.15 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | - |
|  | в т.ч. |  | - |
| 16.1. | деревянные |  | - |
| 16.2. | железобетоннные |  | - |
| 16.3. | металлические |  | - |

## Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Ванновском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 8

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| с.Ванновское | 1770 | - | - | 2448 | 2448 |
| х. Весёлый | 108 | - | - | 147 | 147 |
| х. Красный Зеленчук | 216 | - | - | 365 | 365 |
| х. Новопеховский | 184 | - | - | 231 | 231 |
| х.Северокубанский | 1303 | - | - | 378 | 378 |
| х.Шевченко | 1248 | - | - | 211 | 211 |
| с. Шереметьевское | 596 | - | - | 566 | 566 |
| Итого по Ванновскому СП | 5425 | - | - | 4346 | 4346 |

Потребителями электрической энергии в Ванновском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 9 № п/п; Группа потребителей. Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч; Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %; СН-1 (35кВ); СН-2 (20-1кВ); НН. всего; ВН; 5; 6; 7. 1; 2. 2010г.. Ванновское сельское поселение; 7,492805. Конечным потребителям, в т.ч.:; 3,768181; 0; 0; 0; 3,768181. Население; 2,221543; 0; 0; 0,655627; 1,565916. Прочие потребители; 1,503081; 0; 0; 1,303565; 0,199516. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания –50.5 % от общего потребления. Население СП потребляет 28,3,1 %. Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили: в Тбилисском РРЭС Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 21,20%.

## Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ванновского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Ванновского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

Схема построения распределительных сетей и 10 кВ ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Ванновского сельского поселения возникло и устранено 5 аварий.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Тбилисскому РРЭС приведены в таблице 11.

Показатели надежности системы электроснабжения по Тбилисскому РРЭС приведены в таблице 10.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | - | 87,8 | 85,7 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | - | - | - |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 22,37 | 22,11 | 21,21 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

## Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем и между ОАО «НЭСК-Электросеть» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

## Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Тбилисском городском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

## Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

## Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Ванновского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 11.

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности 2,5 |  | Класс точности 2,0 и выше |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| Тбилисский РРЭС Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | 100 |  |  |

Для снижения коммерческих потерь рекомендуется замена устаревших приборов учета, на современные с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях в РУ 0,4кВ также должны быть установлены приборы учета, а система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

# Перспективная схема электроснабжения поселения.

## Общие данные.

В настоящее время на территории Ванновского сельского поселения проживает 5587 человек. Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному проектному сроку достигнет 6303 человек. Прирост составит 716 человека, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 239 семьи.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами максимальный размер участка составляет - 0,15 га Согласно утвержденным нормам размеров земельных участков потребность в селитебной территории составит 35,8 га.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ являются:

- Высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- Прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- Прирост нагрузок за счет прироста населения;

- Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.

Наименование нагрузки Ванновское  СП

Таблица 12

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| с.Ванновское |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 136 | 0,46 кВт/место | 62,56 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 672 | 0,25 кВт/место | 168 | K=0,4 |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 54 | 0,4 кВт/место | 21,6 | K=0,4 K=0,4 |
| 4 | Внешкольные учреждения | 67 | 0,4 кВт/место | 26,8 | K=0,4 |
| 5 | Стационарные больницы* | 37 | 2,2 кВт/место | 81,4 | K=0,6 |
| 6 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 50 | 2,2 кВт/место | 110 | K=0,6 |
| 7 | Аптеки | 2 | 0,1 кВт/м2 | 0,2 | K=0,4 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | 1 | 15 кВт/машина | 15 | K=0,8 |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | 192,9 | 0,05 кВт/м2 | 9,645 | K=0,4 |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | 5373 | 0,05 кВт/м2 | 268,65 | K=0,4 |
| 11 | Клубы или учреждения клубного типа | 276 | 0,46 кВт/место | 126,96 | K=0,4 |
| 12 | Библиотека | 1 | 0,4 кВт/место | 0,4 | K=0,4 |
| 14 | Парк культуры и отдыха | 1 | 15 кВт | 15 | К=0,4 |
| 15 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 827 | 0,25 кВт/м2 | 206,75 | K=0,5 |
| 16 | Рынок | 110,2 | 0,2 кВт/м2 | 22,04 | K=0,5 |
| 17 | Предприятия общественного питания | 110 | 0,9 кВт / место | 99 | K=0,5 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | 19 | 0,5 кВт/ раб. место | 9,5 | K=0,5 |
| 19 | Прачечные | 55,12 | 0,075 кВт кг/ в смену | 4,134 | K=0,5 |
| 20 | Бани | 28 | 2,0/ место | 56 | K=0,8 |
| 21 | Отделение связи | 1 | 15 кВт | 15 | K=0,6 |
| 22 | Отделения сбербанка | 1 | 30 кВт | 30 | K=0,6 |
| 23 | Пождепо | 1 депо на 2 машины | 15,0/машина | 30 | K=0,8 |
| 24 | Гостиницы | 17 | 0,46 кВт/место | 7,82 | K=0,8 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Веселый |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 3 | 0,46 кВт/место | 1,38 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 12 | 0,25 кВт/место | 3 | K=0,4 |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | 7,56 | 0,05 кВт/м2 | 0,378 | K=0,4 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 211 | 0,05 кВт/м2 | 10,55 | K=0,4 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 20 | 0,25 кВт/м2 | 5 | K=0,5 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 4 | 0,9 кВт / место | 3,6 | K=0,5 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | 1 | 0,5 кВт/ раб. место | 0,5 | K=0,5 |
| 8 | Бани | 1 | 2,0/ место | 2 | K=0,8 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Красный Зеленчук |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 10 | 0,46 кВт/место | 4,6 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 29 | 0,25 кВт/место | 7,25 | K=0,4 |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | 15 | 0,05 кВт/м2 | 0,75 | K=0,4 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 421 | 0,05 кВт/м2 | 21,05 | K=0,4 |
| 5 | Клубы или учреждения клубного типа | 32 | 0,46 кВт/место | 14,72 | K=0,4 |
| 6 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 65 | 0,25 кВт/м2 | 16,25 | K=0,5 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 9 | 0,9 кВт / место | 8,1 | K=0,5 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | 2 | 0,5 кВт/ раб. место | 1 | K=0,5 |
| 9 | Бани | 2 | 2,0/ место | 4 | K=0,8 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х. Новопеховский |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 8 | 0,46 кВт/место | 3,68 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 25 | 0,25 кВт/место | 6,25 | K=0,4 |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | 13 | 0,05 кВт/м2 | 0,65 | K=0,4 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | 359 | 0,05 кВт/м2 | 17,95 | K=0,4 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 1 | 0,25 кВт/м2 | 0,25 | K=0,5 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 7 | 0,9 кВт / место | 6,3 | K=0,5 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | 1 | 0,5 кВт/ раб. место | 0,5 | K=0,5 |
| 8 | Бани | 2 | 2,0/ место | 4 | K=0,8 |
| 9 | Отделение связи | 1 | 15 кВт | 15 | K=0,6 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Северокубанский |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 68 | 0,46 кВт/место | 31,28 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 160 | 0,25 кВт/место | 40 | K=0,4 |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | 95 | 0,05 кВт/м2 | 4,75 | K=0,4 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 158 | 0,25 кВт/м2 | 39,5 | K=0,5 |
| 5 | Предприятия общественного питания | 38 | 0,9 кВт / место | 34,2 | K=0,5 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 9 | 0,5 кВт/ раб. место | 4,5 | K=0,5 |
| 7 | Бани | 14 | 2,0/ место | 28 | K=0,8 |
| 8 | Отделение связи | 1 | 15 кВт | 15 | K=0,6 |
| 9 | Пожарное депо | 1 депо на 2 авто | 15кВт/машина | 30 | K=0,8 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| х.Шевченко |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 65 | 0,46 кВт/место | 29,9 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 150 | 0,25 кВт/место | 37,5 | K=0,4 |
| 3 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 24 | 2,2 кВт/место | 52,8 | K=0,6 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | 91 | 0,05 кВт/м2 | 4,55 | K=0,4 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | 2544 | 0,05 кВт/м2 | 127,2 | K=0,4 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | 196 | 0,46 кВт/место | 90,16 | K=0,4 |
| 7 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 89 | 0,25 кВт/м2 | 22,25 | K=0,5 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 52 | 0,9 кВт / место | 46,8 | K=0,5 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 9 | 0,5 кВт/ раб. место | 4,5 | K=0,5 |
| 10 | Бани | 13 | 2,0/ место | 26 | K=0,8 |

| №№ п.п. | Наименование | Требуется запроектировать | Расчетные Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94) | Расчетная нагрузка кВт | Расчетная нагрузка кВт с учетом коэфф уч. в мак. накрузок по СП 31-110-2003 ( РД34.20.185-94): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| с.Шереметьевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 31 | 0,46 кВт/место | 14,26 | K=0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 73 | 0,25 кВт/место | 18,25 | K=0,4 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | 1209 | 0,05 кВт/м2 | 60,45 | K=0,4 |
| 4 | Клубы или учреждения клубного типа | 17 | 0,46 кВт/место | 7,82 | K=0,4 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 180 | 0,25 кВт/м2 | 45 | K=0,5 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 25 | 0,9 кВт / место | 22,9 | K=0,5 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | 4 | 0,5 кВт/ раб. место | 2 | K=0,5 |
| 8 | Бани | 6 | 2,0/ место | 12 | K=0,8 |
| 9 | Отделение связи | 1 | 15 кВт | 15 | K=0,6 |

|  |  |  | ИТОГО | 2159,577 | 1177,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса поселением по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |
|  | Количество жителей на текущую дату, тыс. человек |  |  |  | 5,587 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек |  |  |  | 6,303 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Расчетный период |  | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения |  | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год |  | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |  |  |  |
|  | 1 | 2014 |  | 5,625 | малое |  | 2170 |  | 12,20556474 |  |  |  |
|  | 2 | 2015 |  | 5,662 | малое |  | 2170 |  | 12,28733947 |  |  |  |
|  | 3 | 2016 |  | 5,700 | малое |  | 2170 |  | 12,36911421 |  |  |  |
|  | 4 | 2017 |  | 5,738 | малое |  | 2170 |  | 12,45088895 |  |  |  |
|  | 5 | 2018 |  | 5,775 | малое |  | 2170 |  | 12,53266368 |  |  |  |
|  | 6 | 2019 |  | 5,813 | малое |  | 2170 |  | 12,61443842 |  |  |  |
|  | 7 | 2020 |  | 5,851 | малое |  | 2170 |  | 12,69621316 |  |  |  |
|  | 8 | 2021 |  | 5,888 | малое |  | 2170 |  | 12,77798789 |  |  |  |
|  | 9 | 2022 |  | 5,926 | малое |  | 2170 |  | 12,85976263 |  |  |  |
|  | 10 | 2023 |  | 5,964 | малое |  | 2170 |  | 12,94153737 |  |  |  |
|  | 11 | 2024 |  | 6,002 | малое |  | 2170 |  | 13,02331211 |  |  |  |
|  | 12 | 2025 |  | 6,039 | малое |  | 2170 |  | 13,10508684 |  |  |  |
|  | 13 | 2026 |  | 6,077 | малое |  | 2170 |  | 13,18686158 |  |  |  |
|  | 14 | 2027 |  | 6,115 | малое |  | 2170 |  | 13,26863632 |  |  |  |
|  | 15 | 2028 |  | 6,152 | малое |  | 2170 |  | 13,35041105 |  |  |  |
|  | 16 | 2029 |  | 6,190 | малое |  | 2170 |  | 13,43218579 |  |  |  |
|  | 17 | 2030 |  | 6,228 | малое |  | 2170 |  | 13,51396053 |  |  |  |
|  | 18 | 2031 |  | 6,265 | малое |  | 2170 |  | 13,59573526 |  |  |  |
|  | 19 | 2032 |  | 6,303 | малое |  | 2170 |  | 13,67751 |  |  |  |

## Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного Ванновского сельского  поселения  к расчетному сроку генерального плана увеличится на 35,8 га, численность населения возрастет  до  6303 чел.

Для населенных пунктов сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформторных подстанций 10/0,4кВ.В Первомайском сельском поселении количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 32 шт. – (100%).

В связи с большой степенью изношенности рекомендуется произвести замену КТП с заменой трансформатора на более новые КТП с увеличением мощности трансформаторов (см. таблицу 18), а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в табл. 20.

Рекомендуется реконструировать ПС35/10кВ «Ванновская» с заменой трансформатора Т-2,5 на 2 трансформатора мощностью 6,3 МВА.

Таблица 14

| N п.п | Наименование | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | IIочередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-ВН7-36 | 63 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 2 | ТП-ВН5-561 | 63 | 250 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 3 | ТП-ВН7-131 | 160 | 2х160 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 4 | ТП-ВН1-95 | 100 | 160 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 5 | ТП-ВН3-39 | 60 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 6 | ТП-ВН1-43 | 250 | 2х250 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 7 | ТП-ВН1-544 | 60 | 250 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 8 | ТП-ВН1-108 | 100 | 160 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 9 | ТП-ВН5-38 | 100 | 250 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 10 | ТП-ВН5-535 | 100 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 11 | ТП-ВН1-287 | 400 | 630 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 12 | ТП-ВН3-40 | 250 | 250 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| 13 | ТП-ВН1-122 | 100 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-ВН5-№1 |  | 2х160 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 2 | ТП-ВН3-№2 |  | 630 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 3 | ТП-СВ5-№3 |  | 400 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 4 | ТП-ВН5-№4 |  | 250 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 5 | ТП-ВН1-№5 |  | 160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 6 | ТП-ВН1-№6 |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 7 | ТП-ВН1-№7 |  | 2х100 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 8 | ТП-ВН1-№8 |  | 63 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 9 | ТП-ВН3-№9 |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 10 | ТП-ПЧ5-№10 |  | 100 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 11 | ТП-ПЧ5-№11 |  | 2х250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 12 | ТП-ПЧ5-№12 |  | 250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 13 | ТП-ПЧ5-№13 |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 14 | ТП-ВН1-№14 |  | 250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 15 | ТП-ГЦ3-№15 |  | 250 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 16 | ТП-ГЦ3-№16 |  | 160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| 17 | ТП-ГЦ3-№17 |  | 250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |

.

А также необходимо реконструировать и построить :

Таблица 15

| Рабочее напряжение | Требующие замены | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | IIочередь строительства |  |
| ВЛ-10 кВ | 19,5 км | СИП-3(1х70) – 7,5 | СИП-3(1х70) – 12,0 |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 48 | 3х50+1х54,6-17,0 км | 3х50+1х54,6-31 |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ | 5 км | 1,75 км | 3,25 км |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 17,0 км | 6,0 км | 11,0 км |  |