О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселение

Тбилисского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ванновское сельское поселение

Тбилисского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

Зам. директора			            	    	 	Кашин С. Г.

Главный инженер проекта	            		 	Гавриленко О. С.

Содержание

Введение	4

I.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Ванновское сп	6

II.	Перспективные расчетные расходы сточных воД	7

2.1	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод	7

III.	Предложения по строительству объектов систем водоотведения муниципального образования Ванновское СП	23

3.1	цели и задачи нового строительства	23

3.2	место размещения строящихся объектов	23

3.3	исходные технические требования к объекту	23

3.4	Обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения	24

3.5	Принципиальная Схема работы основного оборудования	25

3.6	Создание системы дистанционного контроля и управления  режимами работы ОСк	37

3.7	Утилизация осадка сточных вод	37

3.8	Объемы работ по строительству очистных сооружений	39

IV.	Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения	40

4.1	Цели и задачи нового строительства	40

4.2	Строительство канализационных насосных станций	40

4.3	Автоматизация работы КНС	40

4.4	Объемы работ по строительству КНС	41

4.5	Строительство сетей канализации	42

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоотведения муниципального образования Ванновское СП	44

VI.	Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов систем водоотведения муниципального образования Ванновское СП	45

6.1	Объемы инвестиций	45

6.1.	График реализации проектов по системе водоотведения	45

Введение

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Ванновское сельское поселение, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта № 17, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по заданию муниципального образования Ванновское сельское поселение.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения. Программа комплексного развития разрабатывается на перспективу до 2032г, исходя из перспективного роста численности населения. В течение срока действия программы будет производиться корректировка на основании изменений, вносимых в генеральный план поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Ванновского СП с учетом перспектив развития до 2032г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы  водоотведения населенных пунктов Ванновского СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Ванновского СП.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

- Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населенных пунктов Ванновского СП в соответствии с Генеральным планом.

- Строительство канализационных насосных станций для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

- Строительство очистных сооружений канализации для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков.

- Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения.

- Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за очисткой.

- Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Ванновское сп

Ванновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тбилисский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром поселения является с. Ванновское. Всего в состав Ванновского сельского поселения входит 7 населенных пунктов:

- с. Ванновское, население 1932 человека;

- с. Шереметьевское, население 596 человек;

- х. Веселый, население 108 человек;

- х. Красный Зеленчук, население 216 человек;

- х. Новопеховский Первый, население 184 человек;

- х. Северокубанский, население 1303 человек;

- х. Шевченко, население 1248 человека.

В Ванновском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

- Перспективные расчетные расходы сточных воД

  - сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водоотведения;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ванновское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП  31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СП границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП  32.13330.2012. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП  32.13330.2012  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Численность населения Ванновского СП на основании Генплана приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2007 г | на 1 очередь строительства (2019 год) | на расчетный срок (2029 год) | Прирост населения, человек |  | на перспективу (2044 год) |
|  |  |  |  | на 1 очередь строительства | на расчетный срок |  |
| 1. с.Ванновское | 1932 | 2000 | 2157 | 68 | 225 | 2326 |
| 2. х.Веселый | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 3.х.Красный Зеленчук | 216 | 216 | 291 | 0 | 75 | 347 |
| 4. х.Новопеховский Первый | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 184 |
| 5. х.Северокубанский | 1303 | 1350 | 1378 | 47 | 75 | 1434 |
| 6. х.Шевченко | 1248 | 1302 | 1475 | 54 | 227 | 1645 |
| 7. с.Шереметьевское | 596 | 620 | 710 | 24 | 114 | 796 |
| Итого по Ванновскому СП | 5587 | 5780 | 6303 | 193 | 716 | 6840 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 6303 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2029 год).

Перспективный баланс водоотведения по Ванновского СП, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблицах 2-8, перспективный баланс водоотведения на расчетный срок для Ванновского СП – в таблицах 9-15.

Таблица 2.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, с. Ванновское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплекс-ная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 250 | 200 | 2157 | 689,25 | 1,3 | 560,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 689,25 | Итого: | 560,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 68,93 |  | 112,16 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 140,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 758,18 | Итого: | 813,19 |

Таблица 3.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, с. Шереметьевское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 710 | 163,3 | 1,3 | 184,6 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 163,3 | Итого: | 184,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 16,33 |  | 36,92 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 46,15 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 179,63 | Итого: | 267,67 |

Таблица 4.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, х. Веселый

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 108 | 24,84 | 1,3 | 28,1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 24,84 | Итого: | 28,1 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 2,48 |  | 5,62 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | - | 25% |  | - |  | 7,02 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 27,32 | Итого: | 40,72 |

Таблица 5.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, х. Красный Зеленчук

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 291 | 66,93 | 1,3 | 75,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 66,93 | Итого: | 75,7 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 6,69 |  | 15,13 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 18,92 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 73,62 | Итого: | 109,75 |

Таблица 6.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, х. Новопеховский Первый

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 184 | 42,32 | 1,3 | 47,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 42,32 | Итого: | 47,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 4,23 |  | 9,57 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 11,96 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 46,55 | Итого: | 69,37 |

Таблица 7.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, х. Северокубанский

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 1378 | 316,94 | 1,3 | 358,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 316,94 | Итого: | 358,3 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 31,69 |  | 71,66 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 89,57 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 348,63 | Итого: | 519,51 |

Таблица 8.  Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки, х. Шевчевко

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчет. срок | Удельное водопотребление л/сут/чел |  | Количество потребителей, чел. | Водопотребление м3/сут всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |
|  |  |  | генплан | Комплексная программа |  |  | Коэффициент сез. неравном. | С учетом коэффициента сез. неравном. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 2032 | 230 | 200 | 1475 | 339,25 | 1,3 | 383,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 339,25 | Итого: | 383,5 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% | 20% |  | 33,93 |  | 76,7 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  | - | 25% |  | - |  | 95,87 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 373,18 | Итого: | 556,08 |

Таблица 9.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, с. Ванновское

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 1932 | 251,16 | 200,0 | 2000,0 | 520,0 | 200 | 2157 | 431,4 | 1,3 | 560,8 | 204699,0 |
|  | Итого: |  |  | 251,16 |  |  | 520,0 |  |  | 431,4 |  | 560,8 | 204699,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 25,12 | 20% |  | 104,0 | 20% |  | 86,28 |  | 112,16 | 40940,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 63,0 | 25% |  | 130,0 | 25% |  | 107,9 |  | 140,2 | 51174,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 339,07 |  |  | 754,0 |  |  | 625,53 |  | 813,19 | 296814,0 |

Таблица 10.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, с. Шереметьевское

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 596 | 77,48 | 200,0 | 620 | 161,2 | 200 | 710 | 142,0 | 1,3 | 184,6 | 67379,0 |
|  | Итого: |  |  | 77,48 |  |  | 161,2 |  |  | 142,0 |  | 184,6 | 67379,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 7,75 | 20% |  | 32,24 | 20% |  | 28,4 |  | 36,92 | 13476,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 19,37 | 25% |  | 40,30 | 25% |  | 35,5 |  | 46,15 | 16844,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 104,60 |  |  | 233,74 |  |  | 205,9 |  | 267,67 | 97699,6 |

Таблица 11.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, х. Веселый

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 108 | 14,04 | 200,0 | 108 | 28,1 | 200 | 108 | 21,6 | 1,3 | 28,1 | 10249,0 |
|  | Итого: |  |  | 14,04 |  |  | 28,1 |  |  | 21,6 |  | 28,1 | 10249,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 1,4 | 20% |  | 5,62 | 20% |  | 4,32 |  | 5,62 | 2050,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 4 | 25% |  | 7,02 | 25% |  | 5,4 |  | 7,02 | 2562,3 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 18,95 |  |  | 40,72 |  |  | 31,32 |  | 40,72 | 14861,3 |

Таблица 12.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, х. Красный Зеленчук

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 216 | 28,08 | 200,0 | 216 | 56,2 | 200 | 291 | 58,2 | 1,3 | 75,7 | 27616,0 |
|  | Итого: |  |  | 28,08 |  |  | 56,2 |  |  | 58,2 |  | 75,7 | 27616,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 2,81 | 20% |  | 11,23 | 20% |  | 11,64 |  | 15,3 | 5523,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 7,0 | 25% |  | 14,04 | 25% |  | 14,55 |  | 18,92 | 6904,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 37,91 |  |  | 81,43 |  |  | 84,39 |  | 109,92 | 40043,1 |

Таблица 13.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, х. Новопеховский Первый

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 184 | 23,92 | 200,0 | 184 | 47,8 | 200 | 184 | 36,8 | 1,3 | 47,8 | 17462,0 |
|  | Итого: |  |  | 23,92 |  |  | 47,8 |  |  | 36,8 |  | 47,8 | 17462,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 2,39 | 20% |  | 9,57 | 20% |  | 7,36 |  | 9,57 | 3492,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 5,98 | 25% |  | 11,96 | 25% |  | 9,2 |  | 11,96 | 4365,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 32,29 |  |  | 69,37 |  |  | 53,36 |  | 69,37 | 25319,3 |

Таблица 14.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, х. Северокубанский

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 1303 | 169,39 | 200,0 | 1350 | 351,0 | 200 | 1378 | 275,6 | 1,3 | 358,3 | 130772,0 |
|  | Итого: |  |  | 169,39 |  |  | 351,0 |  |  | 275,6 |  | 358,3 | 130772,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 16,94 | 20% |  | 70,20 | 20% |  | 55,12 |  | 71,66 | 26154,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 42,35 | 25% |  | 87,75 | 25% |  | 68,9 |  | 89,57 | 32693,1 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 228,68 |  |  | 508,95 |  |  | 399,62 |  | 519,51 | 189619,7 |

Таблица 15.  Перспективный баланс водоотведения на расчетный срок, х. Шевченко

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  | 2022г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление,м3/сут | коэф. сезонности | водопотребление, с учетом коэф.. сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | 130,0 | 1248 | 162,24 | 200,0 | 1302 | 338,5 | 200 | 1475 | 295,0 | 1,3 | 383,5 | 139978,0 |
|  | Итого: |  |  | 162,24 |  |  | 338,5 |  |  | 295,0 |  | 383,5 | 139978,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 16,22 | 20% |  | 67,7 | 20% |  | 59,0 |  | 76,7 | 27996,0 |
| 3 | Промпредприятия (процент от объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 40,56 | 25% |  | 84,63 | 25% |  | 73,75 |  | 95,87 | 34994,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 219,02 |  |  | 490,85 |  |  | 427,75 |  | 556,08 | 202967,4 |

- Предложения по строительству объектов систем водоотведения муниципального образования Ванновское СП

  - цели и задачи нового строительства

Цель: 	Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

  - Строительство новых ОСК на территорях сельских населенных пунктов по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

  - место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений:

- 1085 м3/сут на расчетный срок для с. Ванновское и с. Шереметьевское в северо-западной части села Вановское, на землях, свободных от застройки;

- 1050 м3/сут на расчетный срок для х. Шевченко, х. Северокубанский и х. Новопеховский Первый в северо-восточной части х. Шевченко, на землях, свободных от застройки;

- 41 м3/сут на расчетный срок для х. Веселый, на территории,  свободной от застройки;

- 91 м3/сут на расчетный срок для х. Красный Зеленчук в юго-западной части хутора, на землях, свободных от застройки.

  - исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн - до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества - до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты - до 0,05 мг/л

- ПАВ - до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения

Анализ применения традиционных очистных сооружений (с вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Ванновском СП проектируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

  - Принципиальная Схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены технологические схемы ЛОС, предлагаемые различными производителями, как отечественными так и зарубежными.

  - Установка «Сток УСБ» ЗАО Водопроект Санкт-Петербург.

Установка «Сток УСБ» представляет собой модульную станцию для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Производительность станции от 50 до 500 м3/сут. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание осуществляется на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод в установке Сток УСБ» ЗАО Водопроект

  - Модульная установка фирмы «Решетилов» Латвия

Оборудование очистной станции поставляется в виде модулей контейнерного типа. Производительность станции от 50 до 1000 м3/сут. Исходные сточные воды по напорному трубопроводу поступают в блок механической очистки, где стоки очищаются от крупных отбросов и песка. Далее сточные воды поступают в блок-емкостей (см.рис 2), где последовательно проходят очистку: коагуляцию, первичное отстаивание, биологическую очистку в реакторах с прикрепленной микрофлорой, фильтрование в фильтре с плавающей загрузкой. Далее очищенные сточные воды обеззараживаются на установке УФ-облучения.

Рисунок 2 Технологическая схема блока биологической очистки сточных вод фирмы «Решетилов»

1 – коагулятор; 2 – первичный отстойник; 3 – ферментатор; 4 – нитри-денитрификатор с плоскостной загрузкой; 5 – нитри-денитрификатор с плавающей загрузкой; 6 – нитрификатор с плавающей загрузкой; 7 – фильтр с плавающей загрузкой

Очистные модульные сооружений производительностью 800 м3/сут. были построены и эксплуатировались ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в пос. Осиновая Роща. Опыт эксплуатации модульной станции фирмы «Решетилов» показал, что станция не обеспечивает завяленное в паспорте на установку качество очищенных сточных вод.

  - . Станция биологической очистки сточных вод «Ёрш» ЗАО «Экос» г. Сочи.

Производительность станции биологической очистки «Ерш» составляет 100-400 м3/сут. Станция биологической очистки сточных вод «Ёрш» обеспечивает глубокую биологическую очистку сточных вод до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.

Рисунок 3. Технологическая схема работы станции биологической очистки «Ерш»

Исходные сточные воды поступают в установку процеживания, которая задерживает отбросы крупностью до 1 мм. Далее сточные воды обрабатываются растворами коагулянта и флокулянта и подаются в первичный отстойник. После отстаивания осветленные стоки поступают в биореактор с прикрепленной микрофлорой. Из биореактора сточные воды поступают на фильтры с ершовой загрузкой. Глубокая очистка сточных вод осуществляется на фильтрах с зернистой загрузкой. В качестве загрузки используется антрацит. Очищенные сточные воды проходят обеззараживание на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки с использованием аэротенков периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург.

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 4 представлена технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI.

Рисунок 4 Технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк периодического действия «SBR»

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне.

Рисунок 5.  Общий вид турбоаэратора BSK

Рисунок 6. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.

Рисунок 7. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR»

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного кислорода от 2 до 0 мг/дм3).

Рисунок 8. Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR»

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды декантируется.

Рисунок 9. Фаза 5 – откачка избыточного ила

Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, осуществляется откачка избыточного ила.

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки фирмы Bioworks

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена на рисунке 10. Сточные воды собираются в канализационную систему и перекачиваются на очистные сооружения.

Рисунок 10. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks

Предлагаемая схема очистной станции состоит из:

- Барабанной решетки;

- Усреднителя;

- Аэротенка нитри-денитрификации;

- Вторичного отстойника;

- Установки ультрафильтрации;

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила.

На рисунке 11. представлен план и разрез станции очистки сточных вод фирмы Bioworks (Германия).

Рисунок 11. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks

  - Очистная станция фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Производительность очистной станции фирмы «Экофлюид групп» составляет от 500 до 2000 м3/сут. Технологическая схема очистной станции представлена на рисунке 12.

Рисунок 12. Технологическая схема очистной станции фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на установке Rotamat Huber, Затем поступают в аэротенк-отстойник нитри-денитрификации. Доочистка сточных вод осуществляется на дисковых микрофильтрах, обеззараживание очищенных стоков производится на установке УФ-облучения. Обезвоживание избыточного ила производится на шнековых сгустителях Huber.

  - Модульные очистные сооружения полной заводской готовности НПФ «ЭкоТОН» г.Белгород.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружными насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк – погружной насос – мембранный резервуар – перелив – аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

Технологическая схема работы очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН» представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Технологическая схема очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН»

  - Создание системы дистанционного контроля и управления  режимами работы ОСк

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранной резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмником отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 14.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 14.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органоминеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8 – 10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - Объемы работ по строительству очистных сооружений

Объемы работ по строительству ЛОС в Ванновском СП отражены в таб. 16.

Таблица 16.

| № п/п | Населенный пункт | Сооруже-ния | Производительность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Красный Зеленчук | ЛОС | 91,0 | полная биологическая очистка | 6650,79 |  |
| 2 | х. Веселый | ЛОС | 41,0 | полная биологическая очистка | 3017,22 |  |
| 3 | х. Шевченко | ЛОС | 1150,0 | полная биологическая очистка | 71512,22 |  |
| 4 | с. Ванновское | ЛОС | 1085,0 | полная биологическая очистка | 68207,59 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 149387,82 |  |

- Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

  - Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Всего на территоррии Ванновского СП планируется строительство 15  КНС производительностью 10 – 750 м3/сут.

  - Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

  - Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в Ванновском СП отражены в таблице 17. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 17.

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Красный Зеленчук | КНС-1 | 45,0 | полной заводской готовности | 301,42 |  |
|  |  | КНС-2 | 67,0 | полной заводской готовности | 447,39 |  |
| 2 | х. Веселый | КНС-1 | 10,0 | полной заводской готовности | 67,31 |  |
|  |  | КНС-2 | 30,0 | полной заводской готовности | 201,37 |  |
| 3 | х. Новопеховский Первый | КНС-1 | 70,0 | полной заводской готовности | 467,23 |  |
| 4 | х. Северокубанский | КНС-1 | 75,0 | полной заводской готовности | 500,25 |  |
|  |  | КНС-2 | 335,0 | полной заводской готовности | 2152,91 |  |
| 5 | х. Шевченко | КНС-1 | 25,0 | полной заводской готовности | 167,9 |  |
|  |  | КНС-2 | 60,0 | полной заводской готовности | 401,05 |  |
| 6 | с. Шереметьево | КНС-1 | 135,0 | полной заводской готовности | 892,87 |  |
| 7 | с. Ванновское | КНС-1 | 70,0 | полной заводской готовности | 467,23 |  |
|  |  | КНС-2 | 300,0 | полной заводской готовности | 1937,82 |  |
|  |  | КНС-3 | 480,0 | полной заводской готовности | 2987,45 |  |
|  |  | КНС-4 | 70,0 | полной заводской готовности | 467,23 |  |
|  |  | КНС-5 | 750,0 | полной заводской готовности | 4528,42 |  |
|  |  | Всего |  |  | 15987,85 |  |

  - Строительство сетей канализации

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 200-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из напорных полимерных труб диаметром 80 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 5,69 км напорных канализационных сетей и 39,0 км самотечных сетей канализации по улицам.

Объемы работ по строительству сетей и сооружений канализации

в  Ванновском СП отражены в таблице 18.

Таблица 18.

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, м | Стоимость, тыс.руб. |
|  | Ванновское СП |  |  |  |  |
|  | Трубы напорные | 80 | полиэтилен | 5694,0 | 9515,24 |
|  | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 38133,0 | 195070,79 |
|  | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 872,0 | 5039,73 |
|  | Всего |  |  |  | 209625,76 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоотведения муниципального образования Ванновское СП

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

-     заглубление  трубопроводов напорной и самотечной канализации

на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

-   строительство очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

- утилизация осадка с целью высвобождения  площадей, занимаемых  осадком  и использование осадка в качестве удобрений;

- рекультивация  нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очитсных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных  сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов —15,0-20,0м;

от очистных сооружений – 100-150м.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов систем водоотведения муниципального образования Ванновское СП

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Ванновского СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2013-2032гг. составляет  375001,43 тыс руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в канализование новых территорий сельского поселения, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Ванновского СП за расчетный срок.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2013-2032 составит 375001,43 тыс руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Всего отраслевой схемой водоотведения  предусматривается:

- строительство новых очистных сооружений;

- прокладка 44,7 км сетей для существующих и новых  территорий в соответствии с Генпланом Ванновского СП.

-   строительство  новых  КНС в Ванновском сельском поселении.

- График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2013-2032 гг. составляют 375001 тыс. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 19.

Таблица 19.

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации |  |  |  |  | 8963,27 | 43531,61 | 48446,47 | 48446,47 | 149387,82 |
|  | х. Красный Зеленчук |  |  |  |  | 399,05 | 1938,04 | 2156,85 | 2156,85 | 6650,79 |
|  | х. Веселый |  |  |  |  | 181,03 | 879,22 | 978,48 | 978,48 | 3017,22 |
|  | х. Шевченко |  |  |  |  | 4290,73 | 20838,66 | 23191,41 | 23191,41 | 71512,22 |
|  | с. Ванновское |  |  |  |  | 4092,46 | 19875,69 | 22119,72 | 22119,72 | 68207,59 |
| 2 | Строительство новых КНС |  |  |  |  | 959,27 | 4658,86 | 5184,86 | 5184,86 | 15987,85 |
|  | х. Красный Зеленчук |  |  |  |  | 44,93 | 218,20 | 242,84 | 242,84 | 748,81 |
|  | х. Веселый |  |  |  |  | 16,12 | 78,29 | 87,13 | 87,13 | 268,68 |
|  | х. Новопеховский Первый |  |  |  |  | 28,03 | 136,15 | 151,52 | 151,52 | 467,23 |
|  | х. Северокубанский |  |  |  |  | 159,19 | 773,13 | 860,42 | 860,42 | 2653,16 |
|  | х. Шевченко |  |  |  |  | 34,14 | 165,79 | 184,51 | 184,51 | 568,95 |
|  | с. Шереметьево |  |  |  |  | 53,57 | 260,18 | 289,56 | 289,56 | 892,87 |
|  | с. Ванновское |  |  |  |  | 623,29 | 3027,11 | 3368,88 | 3368,88 | 10388,15 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  | 12577,55 | 61084,95 | 67981,63 | 67981,63 | 209625,76 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22500,09 | 109275,42 | 121612,96 | 121612,96 | 375001,43 |

- Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.5.689-89 Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Сомов Н.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. – М.: ИНФРА-М, 2008.